Cette section comprend les portes et cadres de bois acoustiques aussi bien que les joints d’étanchéité acoustique du périmètre et du bas, et les vitrages si requis, tels que fabriqués par AMBICO, le tout pouvant être homologué coupe-feu ou non.  Les articles mentionnés ci-dessus sont parties intégrantes d’un ensemble testé en laboratoire qui doit être fourni par un seul fabricant. Cette section s'appuie sur les normes de l’Association canadienne des fabricants de portes d’acier (ACFPA sur CSDMA.org), ainsi que sur celles de la Hollow Metal Manufacturers Association (NAAMM.org) pour les cadres d’acier et de la Window & Door Manufacturer's Association (WDMA.com) pour les portes en bois.   Cette section comprend les spécifications descriptives, les spécifications de performance et les spécifications exclusives au fabricant.  Modifier au besoin pour éviter que les exigences se contredisent.

# Généralités

## CONTENU DE LA SECTION :

Cet article comprend un résumé du contenu de cette section qui ne devra pas être incluse aux autres sections. Cet article n’est PAS destiné à être utilisé comme contenu de nature commerciale ou juridique.

### Cadres d’acier pressé acoustiques [non coupe-feu] [coupe-feu].

### Portes [et panneaux] acoustiques en bois [non coupe-feu] [coupe-feu].

### [Cadres d’acier pour vitrages acoustiques.]

### [Verre et vitrage.]

### Joints d’étanchéité acoustique du périmètre et du bas, seuil, [et astragale].

### [Fini TR-6 pour revêtement transparent] [Fini TR-6 pour teinture] [Fini TR-6 pour peinture]

## SECTIONS COMPLÉMENTAIRES

Cet article renvoie aux autres sections de spécifications qui sont complémentaires à la présente section. Cette liste doit inclure les autres sections qui décrivent les sujets et les produits touchant directement la présente section.

### Section [______-____________] : Remplissage des cadres de métal au mortier de maçonnerie.

### Section 09 81 16 - Isolant acoustique en matelas : isolation à l’intérieur des cadres de portes.

### Section 07 92 00  - Scellement des joints : calfeutrage entre les portes et la construction adjacente.

### Section 08 71 10 - Quincaillerie de porte - généralités

### Section 09 91 15 -  - Peinture : peinture sur place des [portes] [cadres] [portes et cadres].

## RÉFÉRENCES

Énumérer seulement les normes de références ci-dessous qui font partie du texte de la présente section, lorsqu’elle a été modifiée pour les spécifications propres à un projet.  Éliminer les références qui ne s’appliquent pas à ce projet.

### ASTM A480/A480M-06b - General Requirements for Flat-Rolled Stainless Heat-Resisting Steel Plate, Sheet, and Strip.

### ASTM A653/A653M-06 - Standard Specification for Steel Sheet, Zinc-Coated (Galvanized) or Zinc-Iron Alloy-Coated (Galvannealed) by the Hot-Dip Process.

### ASTM E90-04 - Standard Test Method for Laboratory Measurement of Airborne Sound Transmission Loss of Building Partitions and Elements.

### ASTM E413-04 - Classification for Rating Sound Insulation.

### CSDMA Selection and Usage Guide for Steel Doors and Frames, 1990.

### HMMA 802-92 - Manufacturing of Hollow Metal Doors and Frames.

### HMMA 840-99 - Installation and Storage of Hollow Metal Doors and Frames.

### NFPA 80-07 - Standard for Fire Doors and Other Opening Protectives.

### UL 10C-98 - Standard for Positive Pressure Fire Tests of Door Assemblies.

### ANSI/WDMA I.S. 1A-2004 - Industry Standard for Architectural Wood Flush Doors.

### ANSI/ICC A117.1-2003 - Standard for Accessible and Usable Buildings and Facilities

## EXIGENCES DE PERFORMANCE

Inclure cet article si toutes les portes doivent rencontrer la même exigence d’indice de transmission du son (ITS); autrement, spécifier l’ITS individuel pour chaque type de porte dans la partie 2 ou dans un relevé.  Les indices de transmission du son minimal et maximal des ensembles de portes de bois fabriquées par AMBICO sont ITS 33 et ITS 51 respectivement.

### Performance acoustique : Niveau minimal de l’indice de transmission du son (ITS) [31] [51] [__] testé selon la norme ASTM E90.

## EXIGENCES DE RÉGLEMENTATION

Inclure l’article suivant seulement si des ensembles coupe-feu sont spécifiés.  AMBICO peut fournir des ensembles de portes en bois et cadres homologués coupe-feu 45 ou 90 minutes.

### Installation d’ensembles de porte et cadre : En conformité avec la norme [NFPA 80] [UL 10C] [_________] pour le niveau d’homologation coupe-feu [comme prévu]. [comme indiqué.].

Les ensembles de portes et en bois et cadres acoustiques d’AMBICO doivent être conformes aux codes nationaux relatifs aux personnes handicapées.

### Installation d’ensembles de porte et cadre : conforme à la norme [ANSI/ICC A117.1].

## PRÉSENTATION DE DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS

### Section [01 33 00] : procédures de présentation de documents.

### Dessins d’atelier : montrer les élévations de la porte et du cadre, les types d’ancrage et les moyens de fermeture, [les finis,] l’emplacement des découpes pour la quincaillerie [et l'emplacement des découpes pour le vitrage].

### Échantillons : présenter un échantillon de la finition des portes du fabricant montrant la gamme de variations de couleurs, un échantillon d'un coin de cadre, ainsi qu'un échantillon du joint d'étanchéité acoustique au périmètre.

### Résultats d’essais :

#### Présenter des résultats d’essais démontrant la conformité aux exigences relatives à l’indice de transmission du son (ITS).  Indiquer le nom du laboratoire, le numéro du rapport et la date de l’essai.

#### Présenter une attestation d’un laboratoire d'essai qualifié en vertu du National Voluntary Accreditation Program (NVLAP) du National Institute of Standards and Technology (NIST) des États-Unis.

### Directives d’installation : présenter les directives d'installation du fabricant.

## ASSURANCE DE LA QUALITÉ

### Effectuer les travaux selon les exigences des normes de [l’ACFPA (Association canadienne des fabricants de portes d'acier)] [la HMMA (Hollow Metal Manufacturers Association)] [la WDMA (Window and Door Manufacturers Association)].

### Fabricant : au moins 5 ans d’expérience documentée dans la fabrication d’ensembles de portes et cadres de bois acoustiques.

### Rencontres avant installation : convenir d’une réunion de pré-installation [2] [ ____ ] semaines avant le début de l’installation des ensembles de porte et cadre acoustiques. Exiger la présence des parties touchées directement par les travaux de la présente section, notamment, l'entrepreneur, l’architecte, l'installateur et le représentant du fabricant. Examiner l’installation et la coordination relativement aux autres travaux.

## LIVRAISON, ENTREPOSAGE ET PROTECTION

### Section [01 61 00] : transport, manipulation, entreposage et protection des produits.

### Se conformer aux normes d’installation 1A pour les portes en bois de la WDMA.

### Se conformer à la norme HMMA 840 pour les cadres d’acier.

### Souder à chaque cadre avant l’expédition au moins deux barres temporaires d’écartement des montants.

### Retirer les portes et cadres de leur emballage ou revêtement dès la réception au chantier et inspecter pour vérifier s’ils sont endommagés. Protéger les portes jusqu'à leur installation.

### Entreposer les portes en position verticale, espacées avec des blocs spéarateurs pour permettre la circulation de l'air entre les éléments.

### Entreposer les matériaux loin de l'eau et couvrir pour protéger de tous dommages. Utiliser une protection opaque qui permet la circulation de l’air, mais qui protège les portes de la lumière.

### Entreposer les portes dans un environnement où la température se situe entre 50 et 90 degrés F (10 et 32 degrés C) et 25 à 55 pour cent d’humidité relative.

### Nettoyer et retoucher les égratignures ou la dégradation sur les surfaces de métal du cadre ou les surfaces de bois de la porte.

## GARANTIE

### Garantie limitée du fabricant : cinq (5) ans à partir de la date de fourniture, couvrant le matériel et la fabrication.

# Produits

## FABRICANTS

Dresser la liste des fabricants reconnus pour ce projet. Modifier le devis descriptif de la partie 2 suivante pour établir les exigences du projet et éliminer toute divergence avec les produits du fabricant spécifié.

### AMBICO Limited
1120, avenue Cummings
Ottawa, Ontario K1J 7R8 Canada
Téléphone sans frais		888-423-2224 
Téléphone 			613-746-4663
Télécopieur sans frais		800-465-8561
Télécopieur 			613-746-4721

### Autres fabricants reconnus :

#### [_____________________________].

#### [_____________________________].

### Substitutions : [Se référer à la Section 01 60 00.] [Non permises.]

## MATÉRIAUX

### Feuille d’acier :

#### Acier galvanisé selon la norme ASTM A653/A653M, ZF180, ZF75

### Renfort [profilé] : selon la norme CSA G40.20/G40.21, désignation du revêtement selon la norme ASTM A653/A653M, [ZF75] ([A25]).

### Panneau de porte en bois : Âme acoustique avec face [en placage de bois] [plastique stratifié].

#### Parement de porte :

##### Parement en placage de bois : essence [_______], coupe [______]; épaisseur minimale avant ponçage de 6 mm (¼  po).

#### [OU]

##### Plastique stratifié : à choisir parmi les couleurs et les motifs standards du fabricant.

#### Rive de la porte :

##### Lorsque le parement de la porte est un placage de bois, les montants et les traverses formant les rives de la porte doivent être appariés.

#### [OU]

##### Lorsque le parement de la porte est du plastique stratifié, les montants et les traverses formant les rives de la porte doivent être en bois dur.

## ACCESSOIRES

Les ensembles de porte et cadre en bois acoustiques d’AMBICO sont préparés à recevoir des charnières fournies tel qu'indiqué à  la section 08 71 10. Tous les autres accessoires spécifiés dans la présente section doivent être fournis par le fabricant de portes et cadres pour s’assurer de l’intégrité acoustique de l’ensemble.

### Charnières : de type à [levée de came] [poids lourd] selon la section no 08 71 10

### Parclose de vitrage pour les cadres : Profilé d’acier [galvanisé] [inoxydable] travaillé, coins [aboutés] [à onglets]; préparé pour recevoir des vis fraisées [inviolables] pour les cadres de fenêtre latérale et de seconds jours.

### Parclose de vitrage pour les portes : profilé d’acier [galvanisé] [inoxydable], coins à onglets; préparé pour recevoir des vis fraisées [inviolables].

### Verre : verre mis à l’essai pour satisfaire aux ITS et au classement de résistance au feu. Le verre doit être fourni et pré-installé en usine.

### Apprêt : chromate de zinc antirouille sur les cadres.

### Seuil : pour rendre étanche une porte en position fermée.

### Astragale : doit être fournie séparément prête à être assemblée sur le chantier par autres.

### Joints d’étanchéité acoustique du périmètre et du bas de la porte : pour rendre étanche acoustiquement une porte en position fermée.

### Meneau [amovible] : à fournir sur les ouvertures [doubles] [à vantaux multiples], là où un accès occasionnel est requis.  Les meneaux avec joints d’étanchéité de périmètre doivent être fournis par le fabricant de portes et cadres.

## FABRICATION

### Fabriquer les portes et cadres pour atteindre un ITS de [31] [51] [__], mesuré en conformité avec la norme ASTM E90.

Spécifier l’épaisseur de la porte et les autres valeurs avec soin car elles peuvent varier pour atteindre les ITS requis.  Les ITS plus élevés peuvent exiger une épaisseur de porte plus importante.  Les portes AMBICO sont généralement plus légères que celles des autres fabricants, à ITS égal; s'assurer que la quincaillerie de porte tient compte de cette situation.

### Porte en bois :

#### Fabriquer les portes selon la norme ANSI/WDMA IS1A.  Prévoir une épaisseur de porte, une conception et une âme appropriées pour atteindre les performances d’ITS et d’homologation coupe-feu spécifiées.

#### Renforcer les portes aux endroits où des éléments de la quincaillerie doivent être installés en surface.

#### Percer et tarauder pour recevoir la quincaillerie à mortaiser gabariée.

#### Astragales : astragales acoustiques de métal avec joints d’étanchéités acoustiques intégrés pour portes doubles.

Prendre note que qu’aux endroits où un dispositif de sortie de secours à tige verticale dissimulée est requis, l’épaisseur de la porte devra être de 2 ¼  po (55 mm) pour recevoir la structure acoustique nécessaire pour le renforcement de la quincaillerie de porte.

#### Dispositif de sortie à tiges verticales : [installé en surface] [dissimulé]; coordonner avec la quincaillerie de dispositifs de sortie spécifiés à la section 08 71 10.

### Cadres d’acier :

#### en feuille d’acier de type et d’épaisseur appropriés pour conserver l’ITS et l’homologation coupe-feu de la porte; coins coupés à onglets, joints entièrement soudés.

#### Assembler et souder les cadres en usine.

#### Meneaux pour portes doubles : modèle [fixe] [amovible].

### Vitrage installé en usine.

### Apposer à la porte et au cadre une plaque permanente en métal sur laquelle sont indiqués le nom du fabricant et l’ITS. Prendre note qu’aux endroits où un dispositif de sortie de secours à tige verticale dissimulée est requis, l’épaisseur de la porte devra être de 2 ⅛ po (53 mm) pour recevoir la structure acoustique nécessaire pour le renforcement de la quincaillerie de porte.

## FINIS

Il peut être nécessaire d’inclure dans cet article une description plus détaillée des finis désirés.  Modifier les paragraphes suivants dans le cas de finis spéciaux autres que ceux prévus pour les cadres en acier galvanisé. La finition des portes peut être effectuée en usine, ou au chantier par d'autres.

### Finition du cadre en métal : [apprêt au chromate de zinc appliqué en usine]

### Finition des portes en usine : polyuréthanne catalysé de qualité supérieure, fini TR-6 selon la norme WDMA I.S. 1A. [revêtement transparent seulement] [teinture et revêtement transparent] [peinture et revêtement transparent]

### Traverses supérieure et inférieure : apprêtées en usine avec un apprêt pour bois.

# Exécution

## INSTALLATION

### Installer les éléments de l’ensemble selon les directives écrites du fabricant.

### Installer les portes et cadres de bois selon les normes de ANSI/WDMA IS 1A et en conformité avec la norme [NFPA 80] [UL UL10C], ainsi qu’avec les exigences de l’autorité compétente locale.

### Pour le soudage au chantier, utiliser les services de soudeurs agréés par [le Bureau canadien de soudage (CWB)] [l’American Welding Society (AWS)].

### Coordonner l’emplacement des ancrages dans la construction des murs avec [la maçonnerie] [le placoplâtre] [le béton] [_________].

### Installer les cadres d’aplomb, d’équerre et de niveau et à la bonne hauteur.

### Tenir compte de la déflexion en laissant un jeu pour s’assurer que l’action directe et indirecte de la structure ne se transmet au cadre.

### Ajuster les parties mobiles pour s’assurer qu'elles fonctionnement bien et que les dégagements sont appropriés.

### Installer et ajuster les joints d’étanchéité acoustique du périmètre et du bas de la porte.

### [Faire la peinture de finition conformément à la section 09 91 15.]

## TOLÉRANCES D’ÉCART DE MONTAGE

### Section 01 73 00 : Tolérances.

### Les écarts d’installation tolérés des cadres en ce qui a trait à la perpendicularité, à l’alignement, la torsion et l’aplomb ne doivent pas dépasser ± 1/16 po (1,5 mm).

## CONTRÔLE DE LA QUALITÉ SUR LE CHANTIER

### Prévoir un représentant du fabricant qualifié pour conseiller les installateurs relativement à l'installation adéquate et l'ajustage des ensembles de porte.

### Prévoir un représentant du fabricant pour inspecter l'installation de la porte et faire un essai d’au moins 5 cycles d’opération.  Corriger tout ensemble de porte et cadre défectueux.

## RELEVÉ COMPLÉMENTAIRE

Inclure cet article pour identifier les différences de produits ou d’exigences d’installation spécifiées. Si les relevés complémentaires pour les portes et/ou les cadres sont inclus dans les dessins ou sur des feuilles à part, ne pas les répéter dans le présent article.

### Relevé des ensembles de porte et cadre acoustiques en bois :

| Identifiant | Pièce | Dimension nominale | Épaisseur | Matériau du cadre | Vitrage | Résistance au feu | ITS | Parement en placage de bois | Finition de la porte | Commentaires |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D-1 | 100 | 750 mm x 2100 mm | 44 mm | GS | B | NFR | 33 | Chêne | CC |  |
| D-2 | 101 | 750 mm x 2100 mm | 55 mm | SS | A | FR | 51 | Érable | S |  |
| D-3 | 102 | 3’0” x 7’0” | 1 ¾” | GS | C | NFR | 51 | Bouleau | P |  |
| - Types de matériaux du cadre : GS = acier galvanisé, SS = acier inoxydable - Types de vitrages : A = demi-vitrage. B = plein vitrage, C = vitrage étroit, D = Porte plane - Types de classification au feu : FR = résistance au feu de 90 minutes, NFR = pas de cote de résistance au feu - Finis de portes : CC = Revêtement transparent, S = Teinture P = Teinture |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

FIN DE LA SECTION